服务需求

设备型号和数量

1.冷冻机组：WSC126LBENOF 三台、WSC087MAT47F 一台。

品牌：麦克维尔空调

2.冷却塔：YHW-4202N2 三台、YHW3002KY-SZ 一台

品牌：湖南元亨

（一）冷凝器清洗内容

1、检查清洗设备的进出水管总阀门，接水管口，以便将清洗设备与系统断开，若阀门关闭不完全需放尽系统内的水。

2、放尽容器里的水，螺栓逐一拆除并打开端盖（用支架吊葫芦吊起），端盖应放置安全区域。

3、连接通炮机和接水管。所用的毛刷应与冷凝器的铜管直径相一致，对每根铜管逐一进行冲刷，冲刷过的管壁应无泥沙等腐蚀物。

4、所有铜管冲刷完毕后盖上端盖，螺栓逐一锁紧，打开进出水阀门。待冷凝器水加满后关闭阀门，打开冷凝器两端的排污阀将冲洗的污水排尽。

5、关闭排污阀，将进出水阀门打开，直至冷凝器补满水。

（二）冷却塔清洗内容

1,水冲洗：水冲洗的目的是为了尽可能地用大流量水去除系统内的灰尘，泥沙，藻类以及腐蚀物等松散污垢(填料两侧从上而下冲洗)。同时检查系统是否存在泄漏。在冲洗过程中应确保冲洗水的流速至少到0.15米/秒，并在冲洗合格后彻底排净系统内的冲洗水。

2，清淤；积水池里的泥沙藻类以及腐蚀物应及时清理，然后用高压水枪进行冲刷。

3，杀菌灭藻剂清洗；杀菌灭藻剂清洗的目的是彻底清除系统内的微生物，并促使设备表面附着的生物粘泥剥落。在完成水冲洗后向系统内注入杀菌灭藻剂进行深度清洗，直至系统浊度稳定为止。电导率应在1000-1500之间。

4，灭藻剂补加；建议两周补加一次，补加药剂前先排污，待冷却塔补水结束后再加药剂。