合肥市妇幼保健院东区生活热水箱维修参数
1：采购需求：在院东区16楼顶，原来2套卧式圆柱形水箱维修更换成1台新方型拼装式保温热水箱；原有2套卧式水箱的总容积与旧系统管路走向需现场勘查确认，新水箱接管需与原系统无缝对接；
2：要求符合SUS304#不锈钢板标准，进场可卡尺实测；内胆板材厚度：底板≥2.0mm、侧板≥1.5mm、顶板≥1.0mm；
3：内壁光滑度、焊缝酸洗钝化处理要求（防止生锈、结垢），内部需加强筋；底部坡度要求，底板向排水口方向做坡度，保证能排空；
5：水箱尺寸：≥长3.2*宽2.7*高2.1m；
6：有效储水容积：≥10m³；保温性能指标：24小时温降≤5℃（夏季）；
[bookmark: _GoBack]7：施工需满足：将16楼之前一台旧水箱拆除，并维修更换新型拼装式保温热水箱清洗并对接热水管路，阀门，连接线路，传感器等；
8：施工工期：签订合同之日约定日历天数≤10天；
9：验收标准：执行24小时满水试验（闭水试漏），焊缝、接管无渗漏，保温性能现场核验：无空鼓、分层、受潮；
10：质保期≥2年，从保温层、密封件、附件的质保起算时间；质保期内渗漏的处理时限（48小时内响应）；




